## CARATULA
|  | LISTA |  |  | MU-E50-EM/PR0004-01 de 01
|  |  | SERVICIO DE INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE PUENTE DE MEDICIÓN- SIDERURGICA MUTÚN |  | 1 de 2
LISTA DE LINEAS
INDICE DE REVISIONES
FECHA | REVISION |  | OBSERVACIONES
2022-09-09 | A |  | Para Comentarios del Cliente.
2022-09-27 | B |  | Para Aprobacion del Cliente.
2022-11-01 | C |  | Para Aprobacion del Cliente.
2022-11-25 | 0 |  | Para Construcción.
Mileidy Severiche A. |  |  | Ing. Juan Carlos Ferrufino | William Montero
Ing. Proyectos |  |  | Gerente de Ingenieria | Gerente de Proyecto
Elaborado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE GAS TRANSBOLIVIANO S.A. Y NO PODRA SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA CUALQUIER FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO SUMINISTRADO.
TIPO DE DOCUMENTO:
PROYECTO:
TITULO:
CODIGO:
HOJA:
HOJA:
PROYECTO:

## LISTA
LISTA
MU-E50-EM/PR0004-01 de 01
SERVICIO DE INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE PUENTE DE MEDICIÓN- SIDERURGICA MUTÚN
2 de 2
LISTA DE LINEAS
Tamaño nominal de tuberia en pulgadas | Espesor de pared en pulgadas | Grado de Material | (Codigo de servicio - Clase de presion) | Numero de linea | INICIO | FINALIZA EN | Operación |  |  |  |  | Diseño |  | Plano de referencia
[7 empty] | Presion (psig) |  | Temperatura (°C) |  | Veloci. | PRESS | Temp.
[7 empty] | Max | Min | Max | Min | ft/s | psig | °C
8 | 0.322 | X42 | (G-6) | 085 | TIE-IN 01 | TIE-IN 02 | 870 | 869.99 | 20 | 19.98 | 30.2099 | 1440 | 100 | MU-E50-EM/PR0003-03 de 03 MU-E50-EM/ME0026-01 de 01
8 | 0.322 | X42 | (G-6) | 086 | Línea 8"-0.322-X42(G-6)-087 | Línea 8"-0.322-X42(G-6)-089 | 869.99 | 869.257 | 20 | 19.97 | 30.235 | 1440 | 100 | MU-E50-EM/PR0003-03 de 03 MU-E50-EM/ME0026-01 de 01
8 | 0.322 | X43 | (G-6) | 087 | Línea 8"-0.322-X42(G-6)-085 | Línea 8"-0.322-X42(G-6)-088 | 869.25 | 869.21 | 19.975 | 19.974 | 30.235 | 1440 | 100 | MU-E50-EM/PR0003-03 de 03 MU-E50-EM/ME0026-01 de 01
8 | 0.322 | X44 | (G-6) | 088 | Línea 8"-0.322-X42(G-6)-087 | Línea 8"-0.322-X42(G-6)-089 | 869.25 | 869.21 | 19.975 | 19.974 | 30.235 | 1440 | 100 | MU-E50-EM/PR0003-03 de 03 MU-E50-EM/ME0026-01 de 01
8 | 0.322 | X45 | (G-6) | 089 | Línea 8"-0.322-X42(G-6)-088 | TIE-IN 03 | 869.21 | 867.69 | 19.974 | 19.93 | 30.28 | 1440 | 100 | MU-E50-EM/PR0003-03 de 03 MU-E50-EM/ME0026-01 de 01
Notas
TIPO DE DOCUMENTO:
PROYECTO:
TITULO:
CODIGO:
HOJA: