## CARAT
|  | HOJA DE DATOS |  |  | MU-E50-EM/IC0024-02 de 05
|  | SERVICIO DE INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PUENTE DE MEDICION - SIDERURGICA MUTÚN |  |  | 1 de 2
SENSOR DE TEMPERATURA
ÍNDICE DE REVISIONES
FECHA | REVISION |  | OBSERVACIONES
2022-09-27 | A |  | Para Comentarios del Cliente.
2022-10-21 | B |  | Para Aprobación del Cliente.
2022-11-15 | 0 |  | Para Construcción.
Ing. Yasmani Martinez |  |  | Ing. Juan Carlos Ferrufino | Ing. William Montero
Ingeniero de Proyecto |  |  | Gerente de Ingenieria | Gerente de Proyecto
Elaborado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE GAS TRANSBOLIVIANO S.A. Y NO PODRA SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA CUALQUIER FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO SUMINISTRADO.
TIPO DE DOCUMENTO:
PROYECTO:
TITULO:
CODIGO:
HOJA:

## HD TE
|  |  |  | TIPO DE DOCUMENTO: |  |  |  | CÓDIGO:
|  |  |  | HOJA DE DATOS |  |  |  | MU-E50-EM/IC0024-02 de 05
|  |  |  | PROYECTO: |  |  |  | HOJA:
|  |  |  | SERVICIO DE INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PUENTE DE MEDICION - SIDERURGICA MUTÚN |  |  |  | 2 de 2
|  |  |  | TÍTULO: |  |  |  | REV.:
|  |  |  | SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |  | B
GENERAL |  | 1 | TAG Nr. |  |  | Item Nr. | TE/TW-7015
|  | 2 | Service |  |  |  | Puente de transf. de custodia a Planta Siderúrgica Mutún
|  | 3 | P&ID |  |  |  | MU-E50-EM-PR0003-03 de 03
|  | 4 | Line or Vessel |  |  |  | 8"-0.322-X42(G-6)-088
PROCESS CONDITIONS |  | 5 | Fluid |  |  |  | PROCESS GAS
|  | 6 | Phase |  |  |  | GAS
|  |  | Flow (Max/Op./Min) |  |  |  | 63.56 / 35.31 / 24.7 MMSCFD
|  | 7 | Max. Pressure |  |  | Op. Pressure (Nor/Min) | 1420 psig |  | 870 / 640 psig
|  | 8 | Max. Temp. |  |  | Op. Temperature(Nor/Min) | 68.018 º F |  | 68 / 67.874 º F
|  | 9 | Op. Velocity of gas (Max/Min) |  |  |  | 30.29 / 11.74 ft/s
|  | 10 | Op. Spec. Gravity |  |  | Op. Viscosity | 0.619 |  | 0.013 cP
|  | 11 | Corrosive |  |  |  | NO
SENSOR ELEMENT |  | 12 |  |  | Type | TAG Nr. | - |  |  |  | -
|  | 13 | T/C |  | Single or Dual/Style | Mounting | - |  | -
|  | 14 |  |  | Junction Configuration |  | -
|  | 15 |  |  | Type |  | RTD - Pt 100 - According to IEC 60751 Class A
|  | 16 | RTD |  | Single or Dual/Style | Mounting | Single / Spring-loaded adapter
|  | 17 |  |  | Wire Configuration |  | Single, 4-wire
|  | 18 | Connection Head Type |  |  | Material | Aluminum with terminal strip
|  | 19 | Certification |  |  |  | FM Explosion-Proof Approval
|  | 20 | Extension |  |  | Length "E" | Union and Nipple - SST |  | 3.5 in
|  | 21 | Sensor Length "S" |  |  |  | ACCORDING TO THERMOW. |  |  | 11 in
|  | 22 | Sensor Connection |  |  | Electical Conn. | 1/2" - 14 NPT |  | 3/4" - 14 NPT
|  | 23 | Manufacturer |  |  |  | Rosemount
|  | 24 | Model |  |  |  | 214CRWSMA1S4E0110SLE5AT1C3B1UAX8Q4G3TB
THERMOWELL |  | 25 | Material - Construction |  |  | TAG Nr. | 316 SST - Tapered |  | TW-7015
|  | 26 | Mounting Type |  |  | Size & Rating | Threaded |  | 3/4 in - ANSI 600
|  | 27 | Immersion Length "U" |  |  | Lagging Extens. "T" | 6 in |  | 1.75 in
|  | 28 | Overal Length "L" |  |  |  | 7.75 in
|  | 29 | Hydraulic Test Certificate |  |  | Dye Penetr.Test Cert. | YES |  | YES
30
|  | 31 | Manufacturer |  |  |  | Rosemount
|  | 32 | Model |  |  |  | 114CE0045TAB2SC017AD02Q73XW
OPTIONS |  | 33 | Hazardous Location Certification |  |  |  | FM Explosion-proof, Dust Ignition-Proof
|  | 34 | Calibration Test Report |  |  |  | YES
|  | 35 | SST Customer TAG Plate |  |  |  | YES (Legend: TAG)
PURCHASE |  | 36 | Manufacturer |  |  |  | Rosemount
|  | 37 | Models |  |  |  | By Vendor
|  | 38 | Serial Numbers |  |  |  | BY MNFR
|  | 39 | Purchase Order |  |  | Item Number
Notes:
1.- El instrumento deberá ser provisto con una placa de acero inoxidable donde indique su tag.
2.- El instrumento deberá incluir su certificado de calibración.
3.- | El termopozo deberá ser verificado por el fabricante por Frequency and Stress analisys según ASME PTC 19.3 TW-2010.
4.- | La RTD se conectara a un transmisor multivariable Marca: Rosemount modelo: 4088B.
5.- Las marcas y modelos de los equipos deberán ser maras reconocidas y aprobadas por GTB
Note on AC4: Las Cantidades de hojas se actulizan, no colocar manualmente.