Guía sobre código de colores de

Gas Transboliviano S.A

Contenido

1.	OBJETIVO	3

2.	GLOSARIO	3

3.	DESARROLLO	4

3.1.	IDENTIFICACION DE TUBERIAS  Y ACCESORIOS	4

3.1.1.	Color o Colores	4

3.1.2.	Sentido del Flujo e identificación de líneas y equipos	4

3.1.3.	Colores de la tubería y accesorios	4

3.2.	IDENTIFICACION DE CILINDROS	4

3.2.1.	Color o colores	4

3.2.2.	Colores para Cilindros	4

3.3.	IDENTIFICACION DE TANQUES	5

3.3.1.	Color	5

3.3.2.	Colores para Tanques	5

3.4.	IDENTIFICACION DE EQUIPOS	5

3.4.1.	Números de Identificación	5

3.4.2.	Colores para Equipos	5

ANEXO  A  CARTA DE COLORES  RAL	6

# OBJETIVO

Establecer un sistema de identificación para líneas, equipos y recipientes superficiales y/o materiales
peligrosos y de otros elementos industriales de uso común, mediante la codificación de colores para
tuberías, cilindros, tanques, equipos, accesorios u otros elementos en las estaciones y sistema del gasoducto de Gas TransBoliviano S.A. (GTB S.A.)

# GLOSARIO

Revestimiento: Protección externa o interna de la tubería o de otras superficies metálicas contra la corrosión.

Corrosión: La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. De manera más general, puede entenderse como la tendencia general que tienen los materiales a buscar su forma más estable o de menor energía interna o de querer volver a su estado original

Código de Colores: Es el conjunto de reglas para la identificación de productos, elementos o señales,
mediante la simbología policroma.

Color: Es la sustancia para dar un tinte determinado y que se adopta, en este caso, como símbolo para
señalar e identificar un elemento.

Color RAL Básico: En general, son los colores estandarizados  usados como el principal criterio de identificación para un
producto.

Franja: Es una parte de la estructura, tubería, tanque u otro elemento, que se pinta de color diferente del que
tiene la superficie en general, con posición y tamaño específicos para establecer su identificación.

Identificación: Es la serie de parámetros que posibilitan el reconocimiento de un producto o de un
equipo.

Letrero: Es la palabra o palabras escrita(s) que especifica(n) un producto o una señalización.

Número de Identificación: Es el conjunto alfanumérico escrito que registra la denominación de un
equipo o línea.

RAL: Es la sigla del Instituto Alemán para la Estandarización de Colores y el Registro y Certificación de
Etiquetas. Este instituto tiene una codificación de colores reconocida a nivel internacional (colores RAL)
para cada color, a partir del espectro de reflexión se le calculan los valores cromáticos y se codifica con
un determinado número (ver ANEXO A - CARTA DE COLORES RAL).

Sentido de Flujo: Es el símbolo, en este caso una flecha, que permite indicar la dirección de un fluido.

Sistema Ingles de Unidades: Es el régimen metrológico establecido y utilizado en Inglaterra; se
denomina Sistema Imperial Anglosajón de Unidades. En este se utiliza como medida de longitud el
"pie", con símbolo (ft) o ('); un (1) pie equivale a 0,3048 m. El símbolo (") corresponde a "pulgada";
doce (12) pulgadas equivalen a un (1) pie.

Sistema Internacional de Unidades - SI: También denominado Sistema Internacional de Medidas o
Sistema Métrico, es el sistema de unidades más extensamente usado y es la forma actual del sistema
métrico decimal. Fue creado en 1960 por la Conferencia General de Pesos y Medidas, que tiene
definidas siete (7) unidades físicas básicas o fundamentales: metro, segundo, kilogramo, amperio,
kelvin, mol y candela.

# DESARROLLO

## IDENTIFICACION DE TUBERIAS  Y ACCESORIOS

### Color o Colores

- Según el tipo de producto y su ubicación con respecto a los límites de cada estación, los colores serán aplicados a las tuberías o líneas en su totalidad (dentro de las estaciones y en otras instalaciones superficiales del gasoducto de GTB).

- Las tuberías de Servicios Industriales (aguas, aires, gas combustible y otros), llevaran el color especificado en todo su trayecto dentro o fuera de la estación.

### Sentido del Flujo e identificación de líneas y equipos

Para las líneas de gas natural, el sentido de flujo y su identificación  se indicara mediante flechas que se harán con cintas adhesivas y reflectivas de color azul celeste (RAL 5015).

En todo caso cualquier otra línea o equipo a identificar el color del adhesivo será de tal forma que contraste con el color de la línea o equipo y se coordinará directamente con los especialistas sobre el color final  a aplicar.

### Colores de la tubería y accesorios

| Servicio | Código RAL Básico | Color |
| --- | --- | --- |
| Agua de limpieza | 6029 | Verde menta |
| Agua potable | 6018 | Verde amarillento |
| Aire | 5012 | Azul luminoso |
| Conduit y cajas eléctricas | 5003 | Azul zafiro |
| Diesel (ACPM) | 8002 | Marrón señales |
| Drenajes | 8017 | Chocolate |
| Gas combustible | 1004 | Amarillo oro |
| Gas de arranque | 1004 | Amarillo oro |
| Gas instrumentos | 1004 | Amarillo oro |
| Gas natural | 1004 | Amarillo oro |
| Gasolina | 9006 | Gris aluminio |
| Venteo | 2008 | Rojo claro anaranjado |

## IDENTIFICACION DE CILINDROS

### Color o colores

El color aplica para todo el cuerpo del cilindro incluido el cuello, salvo en el caso del aire respirable en donde el cuello tendrá un color distintivo blanco señales (RAL 9003). Los cilindros propiedad de GTB  tendrán el logo símbolo de la Empresa.

    - Colores para Cilindros

| Producto | Formula Condensada | Código RAL Básico | Color |
| --- | --- | --- | --- |
| Acetileno | C2H2 | 3004 | Rojo purpura |
| Aire comprimido industrial | ---------- | 9004 | Negro señales |
| Aire respirable | 20,8% O2 | 9004 - 9003. | Negro señales (cilindro) y blanco señales (cuello) |
| Argon | Ar | 7001 | Gris plata |
| Bióxido de carbono | CO2 | 6019 | Verde blanco |
| Butano | C4H10 | 9006 | Aluminio blanco |
| Helio | He | 8016 | Caoba |
| Hidrogeno | H2 | 3001 | Rojo señales |
| Nitrógeno | N2 | 9004 | Negro señales |
| Oxido nitroso | No2 | 5010 | Azul genciana |
| Oxigeno industrial | O2 | 6016 | Verde turquesa |
| Oxigeno medicinal | 100% O2 | 9003 | Blanco señales |
| Propano | C3H8 | 9006 | Aluminio blanco |

## IDENTIFICACION DE TANQUES

### Color

El color de los tanques podrá ser variado cuando se requiera por razones de seguridad física o
paisajismo.

Los tanques deben llevar el nombre del producto almacenado y el rombo de seguridad, de acuerdo
con los parámetros de la norma NFPA 704 "Sistema estándar para la identificación de materiales
peligrosos para respuesta a emergencias

### Colores para Tanques

| Accesorio o equipo | RAL Básico | Color |
| --- | --- | --- |
| Agua (No incluye tanques plásticos) | 9010 | Blanco puro |
| Agua contraincendios | 6016 | Verde turquesa |
| Combustible (gasolina y Diesel) | 9003 | Blanco señales |
| Combustible (Gasolina) | 9006 | Gris aluminio |
| Combustible (Diesel) | 9003 | Blanco señales |

## IDENTIFICACION DE EQUIPOS

### Números de Identificación

- Las dimensiones para el número de identificación serán proporcionales a las medidas del equipo o accesorio. El color de la identificación deberá ser de contraste tal que sea bien visible respecto al color base de del equipo

### Colores para Equipos

| Equipo | RAL Básico | Color |
| --- | --- | --- |
| Actuadores automáticos de válvulas | 3020 | Rojo trafico |
| Actuadores manuales de válvulas (Manivelas) | 3020 | Rojo trafico |
| Acumuladores de aire | 5012 | Azul luminoso |
| Barandas y pasamanos | 1003 | Amarillo señales |
| Bombas de agua | 9016 | Blanco trafico |
| Building Shut Down (BSD) | 3020 | Rojo señales |
| Compresores de aire | 9016 | Blanco trafico |
| Escaleras, peldaños y plataformas | 9017 | Negro trafico |
| Enfriadores de compresores | 7030 | Gris piedra |
| Emergency Shut Down (ESD) | 3020 | Rojo señales |
| Filtros | 1004 | Amarillo oro |
| Galpones de unidades turbocompresoras | 5015 | Azul celeste |
| Grupos electrógenos | 1006 | Amarillo maíz |
| Juntas monolíticas dieléctricas | 5003 | Azul zafiro |
| Lavadores de ojos y duchas de seguridad | 6019 | Verde blanco |
| Líneas de advertencia | 1023-9017-1023 | Amarillo tráfico-negro tráfico-amarillo trafico |
| Medidores ultrasónicos | 9016 | Blanco trafico |
| Medidores portaplaca, turbina y otros | 9007 | Aluminio gris |
| Motores eléctricos | 7001 | Gris plata |
| Paneles de instrumentación | 9007 | Aluminio gris |
| Paneles de seguridad | 3020 | Rojo señales |
| Puentes grúa | 1003 | Amarillo señales |
| Rectificadores de protección catódica | 7037 | Gris polvo |
| Separadores (scrubbers) | 1004 | Amarillo oro |
| Silenciadores y tubería de escapes de motores | 7040 | Gris ventana |
| Soportes metálicos de tubería | 9017 | Negro trafico |
| Tableros de control | 9022 | Gris claro |
| Tableros eléctricos y tableros de interruptores | 9022 | Gris claro |
| Trampas de chancho | 1004 | Amarillo oro |
| Transformadores | 7001 | Gris plata |
| Válvulas de control | 6016 | Verde turquesa |
| Válvulas de seguridad (PSV) | 3020 | Rojo señales |
| Válvulas de bloqueo | 9017 | Negro trafico |
| Válvulas de regulación | 6016 | Verde turquesa |

NOTA: Los escapes o chimeneas que por razón de las condiciones de temperatura que manejan requieren un tipo de pintura especial, quedan excluidos de las especificaciones contenidas en esta guía de colores.

# ANEXO  A  CARTA DE COLORES  RAL